Руководство пользователя: Система диспетчерского управления и сбора данных OpenSCADA

1) Введение

Программный комплекс OpenSCADA представляет собой модульную систему диспетчерского управления, сбора данных и организации интерфейса «человек-машина» (SCADA/HMI) с открытым исходным кодом. Инструмент используется инженерами по автоматизации (АСУ ТП), системными интеграторами, диспетчерами технологических процессов и операторами для построения систем мониторинга, сбора телеметрии, визуализации технологических схем и управления промышленными объектами в режиме реального времени.

OpenSCADA обеспечивает:

- многопоточный сбор данных с промышленных контроллеров (ПЛК) по различным протоколам (Modbus, OPC UA, МЭК 60870-5-104 и др.);

- динамическое графическое отображение мнемосхем, технологических процессов и состояний оборудования;

- ведение локальных исторических архивов значений параметров и журналов нарушений (алармов);

- выдачу управляющих воздействий и команд телеуправления на исполнительные механизмы;

- защиту коммерческой и технологической информации на основе гибкой ролевой модели разграничения прав доступа.

Для работы с системой OpenSCADA пользователь должен обладать базовыми навыками администрирования операционных систем семейства Linux, понимать принципы функционирования промышленной автоматики, знать условные графические обозначения на технологических схемах, а также основы построения промышленных сетей. Перед началом работы требуется ознакомиться со следующей документацией: руководство пользователя ОС; проектная технологическая инструкция автоматизируемого объекта; внутренние регламенты информационной безопасности предприятия.

2) Назначение и условия применения

Система OpenSCADA предназначена для автоматизации процессов оперативно-диспетчерского управления, непрерывного контроля параметров технологического оборудования, оперативного оповещения о нештатных ситуациях и защиты данных мониторинга.

Основные функции:

- опрос периферийных устройств и формирование единой базы данных реального времени;

- визуализация динамических трендов, графиков и генерация отчетных форм;

- обработка и квитирование технологических сигнализаций и тревог;

- обеспечение интерфейса локального и удаленного конфигурирования системы.

Условия применения

Аппаратные средства:

- процессор: x86_64 или ARM-совместимый промышленный процессор, не менее 2 ядер с частотой от 1.2 ГГц;

- оперативная память: от 2 ГБ (для крупных проектов с интенсивным архивированием рекомендуется от 4 ГБ);

- сетевой интерфейс: не менее одного Ethernet-порта (100/1000 Мбит/с) для связи с контроллерами;

- свободное место на диске: не менее 5 ГБ на твердотельном накопителе (SSD) для хранения исторических архивов.

Программные средства:

- операционная система Linux (Astra Linux, РЕД ОС, Ubuntu, Debian);

- установленные графические библиотеки QT (для использования локальной графической оболочки UI.AWT или UI.Vision);

- установленная СУБД (SQLite для локальных конфигураций или PostgreSQL для распределенных систем).

3) Подготовка к работе

В состав программного комплекса входят:

- Ядро системы (исполняемый файл openscada);

- Модули графического интерфейса пользователя (UI.Vision, UI.WebUser);

- Конфигурационные файлы проекта (по умолчанию openscada.xml).

Порядок запуска и инициализации в Linux-системе:

- Открыть терминал ОС и проверить статус системной службы OpenSCADA (если она установлена как демон):

sudo systemctl status openscada

- Для ручного запуска ядра системы с загрузкой графической консоли управления выполнить команду:

openscada --config=/etc/openscada.xml &

- В открывшемся интерфейсе авторизоваться, используя учетные данные администратора системы.

- Проверить в строке состояния успешность загрузки всех ключевых модулей (подсистемы «Сбор данных», «Архивы», «Пользовательские интерфейсы»).

Проверка работоспособности:

Перейти во вкладку главного дерева конфигурации «Управление» -> «Статус ядра». Появление динамически обновляющегося счетчика времени непрерывной работы (Uptime) и отсутствие сообщений о критических ошибках в подсистеме логирования подтверждают готовность OpenSCADA к выполнению задач.

4) Описание операций

Операция 1. Конфигурирование подключения к промышленному контроллеру (на примере Modbus TCP).

- Условия выполнения: Ядро OpenSCADA запущено, пользователь авторизован с правами Администратора, ПЛК физически подключен к сети и доступен по IP-адресу.

- Основные действия: 1. В дереве конфигурации перейти в раздел «Подсистемы» -> «Сбор данных» -> «Modbus».

2. Нажать правой кнопкой мыши по списку контроллеров и выбрать «Включить/Создать новый контроллер». Задать имя (например, PLC_Main).

3. В открывшемся окне параметров указать тип связи TCP, ввести IP-адрес контроллера (например, 192.168.1.10) и порт 502.

4. Активировать чекбокс «Включено» (Enabled). Перейти во вкладку «Параметры» и создать технологические теги, указав адреса регистров Modbus.

- В результате: Настроена связь с физическим оборудованием, данные начали поступать во внутреннюю БД реального времени OpenSCADA.

Операция 2. Запуск и работа с интерфейсом визуализации мнемосхем (HMI).

- Условия выполнения: Связь с контроллерами установлена, проект визуализации предварительно настроен.

- Основные действия: 1. В главном окне управления перейти в раздел «Пользовательские интерфейсы» -> UI.Vision.

2. Выбрать из списка целевой проект (например, «Цех №1») и нажать кнопку «Запустить исполнение».

3. На экране откроется операторское окно мнемосхемы. Подвести курсор к задвижкам, насосам или датчикам для контроля их состояния. Динамические элементы будут менять цвет (например, зеленый — работает/открыто, серый — остановлено, красный — авария).

4. Для просмотра графиков (трендов) нажать на изображение аналогового датчика (температуры/давления) — система выведет на экран окно исторического тренда за последние 2 часа.

- В результате: Осуществляется непрерывный визуальный мониторинг технологического процесса оператором.

Операция 3. Квитирование аварийных сигнализаций и тревог.

- Условия выполнения: В системе зафиксировано аварийное событие (выход параметра за уставки), звучит звуковой сигнал, аварийная строка мигает красным цветом.

- Основные действия: 1. Перейти на панель «Журнал тревог» (Alarm List), расположенную в нижней части экрана или на отдельной вкладке.

2. Ознакомиться с текстом сообщения (например, 26.06.2026 10:14:02 Давление в котле выше нормы!).

3. Выделить аварийную строку левой кнопкой мыши.

4. Нажать на панели кнопку «Квитировать» (Acknowledge). Убедиться, что мигание прекратилось, а статус сообщения изменился на «Квитировано».

- В результате: Факт ознакомления оператора с аварией зафиксирован в защищенном системном журнале событий.

5) Аварийные ситуации

- Ошибка «Связь потеряна / PLC Connection Timeout»: Графические элементы на мнемосхеме принимают синий цвет или покрываются текстурой недостоверности. Причина — обрыв кабеля или отключение питания ПЛК. Необходимо проверить физическую целостность линий связи, запустить утилиту ping до контроллера из терминала Linux и в случае отсутствия связи обратиться к дежурному связисту.

- Ошибка СУБД «Database is locked / Ошибка записи архивов»: Возникает при перегрузке или сбое дисковой подсистемы, когда SQLite заблокирован другим процессом. Необходимо проверить свободное место на диске командой df -h, перезапустить службу архивации OpenSCADA или перезагрузить ядро.

- Искажение интерфейса или зависание графической оболочки UI.Vision: Возникает при нехватке оперативной памяти или несовместимости с текущей версией видеодрайвера X11/Wayland. Необходимо принудительно завершить зависший интерфейс через терминал командой killall openscada, проверить объем доступной ОЗУ (free -m) и запустить графический модуль заново.

- Обнаружение несанкционированного изменения конфигурации или сетевой атаки: При обнаружении в системных логах попыток подбора паролей к Web-интерфейсу OpenSCADA или нелегитимных запросов к конфигурационному файлу openscada.xml, немедленно принудительно заблокировать внешние порты системы. С помощью утилиты iptables / ufw ограничить доступ к портам OpenSCADA (по умолчанию 10002 для Web) только доверенными IP-адресами, провести аудит учетных записей, сменить мастер-пароли и проверить хэш-суммы исполняемых файлов системы.

- Критический сбой или аварийное отключение питания ЭВМ диспетчера: Выполнить повторный запуск аппаратной части. Модульная архитектура OpenSCADA и использование транзакционных БД обеспечивают автоматическое восстановление целостности базы данных реального времени и конфигурационных файлов при перезапуске системы. После старта Linux ядро OpenSCADA автоматически инициализирует все сетевые соединения с ПЛК и продолжит сбор данных.

6) Рекомендации по освоению

Для дальнейшего успешного освоения OpenSCADA рекомендуется детально изучить работу со встроенной подсистемой программирования (скрипты на Java-подобном внутреннем языке), что позволит создавать сложные алгоритмы логической обработки тегов и кастомные формулы фильтрации данных непосредственно на уровне SCADA-сервера. Также крайне необходимо освоить модуль интеграции с Web-интерфейсами (UI.WebUser), который позволяет разворачивать мнемосхемы внутри любого современного браузера на удаленных рабочих местах, обеспечивая гибкость администрирования, кроссплатформенность и высокий уровень масштабируемости диспетчерского контроля.