«Руководство пользователя» для системы визуализации энергосетей, адаптированное под требования работы в операционной системе реального времени (ОСРВ) QNX. В качестве профильного программного обеспечения выбрана SCADA-система SCADA Nari / SCADA-пакет для QNX (с поддержкой графических интерфейсов Photon microGUI или встроенных X11-серверов), которая является индустриальным стандартом для построения мнемосхем, контроля распределительных подстанций и визуализации потоков телеметрии в реальном времени по протоколам IEC 61850 и DNP3.

Руководство пользователя

1) Введение

Программный комплекс визуализации энергосетей предназначен для автоматизированного отображения топологии электрических сетей, контроля параметров телеметрии, динамического представления состояний коммутационных аппаратов и оперативного управления объектами энергетики в режиме реального времени. Инструмент используется диспетчерами энергосистем, инженерами по релейной защите и автоматике (РЗА) и оперативно-технологическим персоналом для непрерывного мониторинга критической инфраструктуры.

Система визуализации обеспечивает:

- интерактивное графическое отображение мнемосхем подстанций, линий электропередачи (ЛЭП) и распределительных устройств;

- визуализацию больших потоков телеметрических данных (токи, напряжения, частота, активная и реактивная мощность) с минимальной задержкой;

- цветовую и символьную сигнализацию аварийных и предупредительных событий, а также выходов параметров за допустимые уставки;

- управление коммутационным оборудованием (выключатели, разъединители) с поддержкой механизмов подтверждения команд;

- защиту интерфейсов управления от несанкционированного доступа на основе ролевой модели разграничения прав.

Для работы с системой визуализации пользователь должен обладать квалификацией оператора (диспетчера) энергосистем, знать условные графические обозначения элементов электрических схем, а также понимать принципы сбора данных по промышленным протоколам IEC 61850 и DNP3. Перед началом работы требуется ознакомиться со следующей документацией: руководство пользователя ОСРВ QNX; общая технологическая инструкция по обслуживанию энергообъекта; должностные регламенты по ликвидации аварийных ситуаций.

2) Назначение и условия применения

Система визуализации предназначена для автоматизации процессов оперативно-диспетчерского управления, предоставления наглядной информации о режимах работы энергосистем, фиксации аварийных осциллограмм и минимизации рисков при переключениях в электрических сетях.

Основные функции:

- динамический рендеринг однолинейных схем подстанций;

- построение графиков и трендов изменения параметров телеметрии в реальном времени;

- ведение хронологического журнала событий и тревог (Alarm Log);

- выдача управляющих воздействий на телеуправление исполнительными механизмами.

Условия применения

Аппаратные средства:

- процессор: промышленный x86-совместимый или ARM-процессор с частотой не менее 1.5 ГГц;

- оперативная память: от 4 ГБ;

- видеоадаптер: с поддержкой аппаратного ускорения 2D/3D-графики, совместимый с драйверами QNX;

- сетевой интерфейс: не менее двух независимых Ethernet-портов (100/1000 Мбит/с) для организации резервированных каналов связи с контроллерами по IEC 61850.

Программные средства:

- операционная система реального времени QNX (версии 6.5.0, 7.0 или 7.1);

- запущенный графический сервер (Photon microGUI или Screen Graphics Subsystem);

- установленные и настроенные драйверы промышленных интерфейсов связи.

3) Подготовка к работе

В состав программного комплекса входят:

- Графический модуль отображения мнемосхем (исполняемый файл vsn_ui);

- Менеджер базы данных реального времени и подсистемы алармов (vsn_dbserver);

- Конфигурационные файлы топологии сети (форматы XML/SCD).

Порядок запуска и инициализации в ОСРВ QNX:

- Убедиться, что в операционной системе запущены сетевые сервисы и промышленные стек-драйверы протоколов.

- Открыть консоль QNX (pterm) и перейти в директорию расположения исполняемых файлов системы:

cd /opt/powergrid_vis/bin

- Запустить фоновый сервер обработки и агрегации телеметрии:

./vsn_dbserver -d /opt/powergrid_vis/data/network.scd &

- Запустить графический интерфейс визуализации, указав параметры экрана:

./vsn_ui -geometry 1920x1080 &

Проверка работоспособности:

После выполнения команд на экране монитора должно открыться главное графическое окно системы визуализации с отображением базовой карты сети или главной мнемосхемы. Отсутствие в строке состояния системных ошибок авторизации и появление динамически изменяющихся значений счетчиков (FPS, циклы обновления) подтверждает готовность интерфейса к мониторингу.

4) Описание операций

Операция 1. Выбор объекта и переход на однолинейную мнемосхему подстанции.

- Условия выполнения: Графический интерфейс запущен, пользователь авторизован в системе с правами «Оператор» или «Диспетчер».

- Основные действия: 1. На главной навигационной карте энергосети навести указатель манипулятора (мыши) на графический маркер целевой подстанции (например, «ПС-110 кВ Зеленая»).

2. Выполнить двойной клик левой кнопкой мыши по маркеру объекта.

3. Дождаться полной прогрузки графических элементов схемы, содержащей трансформаторы, шины и коммутационные аппараты.

- В результате: На экране отобразилась детальная электрическая мнемосхема выбранной подстанции с актуальными телесигналами.

Операция 2. Контроль текущих параметров телеметрии и анализ трендов.

- Условия выполнения: Открыта мнемосхема подстанции, установлена стабильная связь с контроллерами телемеханики.

- Основные действия: 1. Для визуализации числовых значений (ток, напряжение) подвести указатель к измерительному узлу на схеме (фидеру).

2. Кликнуть правой кнопкой мыши по текстовому полю телеизмерения и в контекстном меню выбрать пункт «Открыть график тренда».

3. В открывшемся диалоговом окне настроить временной интервал анализа потока данных (например, «Последний час») и оценить стабильность графика нагрузки.

- В результате: Графический интерфейс сформировал и вывел на экран динамический тренд изменения технологических параметров энергосистемы.

Операция 3. Дистанционное управление коммутационным аппаратом (Телеуправление).

- Условия выполнения: Пользователь имеет высший приоритет доступа («Диспетчер»), аппарат находится в режиме дистанционного управления.

- Основные действия: 1. На мнемосхеме выбрать графический символ управляемого выключателя (например, «ВВ-110»). Его текущий цвет указывает на состояние (красный — включен, зеленый — отключен).

2. Нажать на символ выключателя. Появится защищенное окно подтверждения команды («Выбор перед исполнением»).

3. В окне подтверждения выбрать целевое действие (например, «Отключить») и нажать кнопку «Выполнить».

4. Проконтролировать изменение цвета символа аппарата на зеленый и зафиксировать появление квитирующего сообщения в журнале событий.

- В результате: Через интерфейс визуализации успешно передана и отработана команда управления критической инфраструктурой.

5) Аварийные ситуации

- Ошибка «No connection to Telemetry Server / Ошибка связи с сервером БД»: Отображается миганием всех измерительных полей серым цветом. Возникает при остановке процесса vsn_dbserver или физическом обрыве связи с контроллерами IEC 61850. Необходимо проверить статус процессов в QNX командой pidin | grep vsn, перезапустить сервер сбора данных или проверить целостность сетевых кабелей.

- Блокировка команд управления (Сообщение «Access Denied / Действие запрещено»): Попытка переключения аппарата пользователем без соответствующих прав доступа или при наличии аппаратной блокировки (заземляющие ножи включены). Необходимо проверить текущую учетную запись в системе, сопоставить действия с бланком переключений и проверить логические условия блокировки на схеме.

- Искажение или замирание графического интерфейса (Зависание окна vsn_ui): Возникает при критической перегрузке графической подсистемы QNX из-за аномально большого потока телеметрии. Необходимо принудительно завершить процесс интерфейса командой slay vsn_ui, проверить объем свободной оперативной памяти и запустить графический модуль заново.

- Обнаружение DDoS-атаки на шину процесса или несанкционированного изменения мнемосхем: При фиксации в журнале безопасности признаков нелегитимных сетевых запросов или попыток подмены файлов SCD, немедленно перевести систему в режим локального автономного мониторинга. Заблокировать порты промышленных протоколов на внешнем сетевом шлюзе, активировать встроенные в QNX механизмы контроля целостности исполняемых файлов (патчи безопасности), принудительно завершить сессии скомпрометированных пользователей и сменить пароли доступа.

- Критический сбой или перезагрузка промышленного компьютера: ОСРВ QNX перезапустится в автоматическом режиме. Благодаря отказоустойчивой архитектуре, системный скрипт инициализации выполнит повторный запуск сервера базы данных реального времени и графической оболочки визуализации, восстановив схему энергосети в исходное состояние.

6) Рекомендации по освоению

Для дальнейшего успешного освоения системы визуализации рекомендуется детально изучить стандарты построения конфигурационных файлов SCL (Substation Configuration Language) согласно IEC 61850, что позволит автоматически генерировать и обновлять мнемосхемы подстанций напрямую из проектов конфигурации цифровых защит. Также необходимо освоить работу с модулем ведения исторических архивов, встроенным в систему, для проведения углубленного ретроспективного анализа аварийных режимов работы энергосистем, настройки оптимальных уставок технологической сигнализации и построения комплексных отчетов для надзорных органов энергетического сектора.